Приложение к паспорту.

СДЕЛАНО В  РОССИИ

9   Правила и условия приемки, монтажа, обслуживания, хранения и перевозки

9.1 При монтаже, наладке, эксплуатации и техническом обслуживании НКУ необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и настоящим руководством по эксплуатации (паспортом НКУ).

9.2 К монтажу и обслуживанию НКУ допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и знающий конструкцию и особенности эксплуатации электрощитового оборудования, а также изучивший указания по эксплуатации силовых выключателей и другого комплектующего оборудования.

9.3 Проверку, настройку и испытание НКУ следует выполнять в соответствии с проектом, требованиями СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.05-84, действующими ПУЭ, указаниями настоящего руководства и руководств на встроенное оборудование.

9.4 Объем и последовательность внешнего осмотра, проверка готовности изделия к использованию:

- Осмотрите шкафы и встроенное оборудование. Очистите от загрязнения элементы конструкции, оборудование, изоляторы, изолирующие и контактные детали. Убедитесь в отсутствии трещин на изоляторах и изолирующих деталях.

- Лакокрасочное покрытие на поверхностях шкафов  не должно иметь сколов и не прокрашенных участков.

- Необходимо проверить наличие паспортной таблички и полноту информации на ней, а также соответствие НКУ этим данным.

- Не допускается видимый перекос дверей в открытом и закрытом положениях.

- Должны проверяться механическое срабатывание комплектующих элементов, блокировки, замков и т. д.

- Должна быть проверена правильность прокладки проводников, кабелей и изделий для их крепления.  Кроме того, следует проверить соответствие НКУ схемам соединений и монтажным схемам, а также техническим данным, обеспечиваемым изготовителем.

- Соединения, особенно винтовые и болтовые, должны быть проверены на наличие соответствующего контакта. Допускается выборочная проверка.

- Необходимо визуально проверить соблюдение требований степени защиты, а также соблюдение величин зазоров и длин путей утечки.

- В зависимости от сложности НКУ может потребоваться осмотр монтажа проводников и испытание НКУ на работоспособность. Виды испытаний определяются наличием в НКУ сложных блокирующих устройств, устройств управления последовательностью операций и т. д.

- При ревизии встроенного низковольтного оборудования следуйте требованиям руководств по эксплуатации на это оборудование.

-  Проверьте вспомогательные цепи, смонтированные на месте монтажа и выполненные на производстве, на их соответствие электрическим схемам конкретного заказа.

- Подготовьте встроенное оборудование (силовые выключатели, измерительные трансформаторы и т.д.) к работе в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей этого оборудования.

- Измерьте переходное сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической не токоведущей частью изделия, подлежащей заземлению, величина не должна превышать 0,1 Ом.

- Испытайте изоляцию в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Объемами и нормами испытания электрооборудования».

- Измерьте предварительно сопротивление изоляции главных цепей НКУ мегаомметром на напряжение 0,5-1,0 кВ.

- Приемка в эксплуатацию НКУ производится в порядке, изложенном в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и других нормативных документах.

- В некоторых случаях может потребоваться проведение или повторение испытания на месте, при вводе в эксплуатацию электроустановки, для которой предназначено НКУ. В этом случае между изготовителем и потребителем должно быть заключено специальное соглашение.

9.5 Правила и условия монтажа НКУ:

Электрощитовое оборудование как правило, устанавливают в электрощитовых помещениях. При размещении вне электрощитовых помещений, НКУ должны устанавливать в доступных и удобных для обслуживания местах. При размещении НКУ в общедоступных местах, например, в тамбурах, вестибюлях, коридорах, степень защиты оболочки НКУ применяется не ниже IP 31 в соответствии с ГОСТ 14254.

Монтаж НКУ выполняется в две стадии

9.5.1 На первой стадии выполняются подготовительные работы:

- изготовление в мастерских металлических подставок для крепления, при необходимости;

- подготовка отверстий (сверление или выдавливание) для ввода труб, проводов и кабелей в съемных крышках шкафов и распределительных панелей;

- монтаж открыто прокладываемых проводников уравнивания потенциалов, кабельных конструкций и сети освещения.

9.5.2 На второй стадии в помещениях, принятых по акту от строительной организации, выполняют:

- установку и крепление НКУ к закладным конструкциям;

- установку сборных шин щитов, шин для соединения ошиновки соседних шкафов, монтаж аппаратов и приборов, демонтированных на время транспортировки (если демонтаж был выполнен),

- прокладку кабелей и проводов внешних сетей;

- монтаж межблочных соединений силовых и контрольных цепей;

- присоединение силовых и контрольных проводов и кабелей к зажимам НКУ;

9.6  Техническое обслуживание, НКУ систематически подвергайте осмотру. Во время осмотра:

- убедитесь в исправности всех элементов;

- проверьте состояние контактов, а также всех зажимов и соединений;

- подтяните гайки и винты на зажимах контактных соединений, а также винты крепления аппаратов;

- очистите контактные поверхности от пыли, грязи и нагара в соответствии с указаниями и инструкций по эксплуатации данного аппарата;

- замените сильно изношенные детали новыми;

- очистите от пыли сжатым воздухом все элементы НКУ.

ВНИМАНИЕ! Во избежание воздействия росы и повышенной влажности воздуха на электрическую прочность изоляции НКУ, перед первым включением и после длительного перерыва в работе, следует в течение 3-4-х часов произвести проветривание помещения.

9.7  НКУ должны храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25 С.

9.8  Транспортирование НКУ  может осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом с соблюдением установленных правил для не штабелируемых грузов. По условиям транспортирование НКУ бывает: Л (легкие), С (средние) и Ж (жесткие) по ГОСТ 23216. Транспортирование изделия осуществляется в упаковке в виде отдельного грузового места (разбивка на грузовые места в зависимости от конкретного заказа). Температура при транспортировании должна быть от минус 50 до плюс 50 ºС по ГОСТ 15150, а на короткий период, не превышающий 24 часа, не выше плюс 70 ºС. НКУ, которые в неработающем состоянии были подвержены действию экстремальных температур, не должны иметь неисправимых повреждений и должны нормально работать в установленных условиях эксплуатации.

Дополнительной подготовки упакованного изделия для транспортирования не требуется.

9.9 При демонтаже НКУ необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности, изложенными в действующих «Строительных нормах и правилах» (СНиП III-А «Техника безопасности в строительстве»), «Правилах устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», указаниями и требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

10    Правила реализации и утилизации

10.1	НКУ реализуются через розничную сеть.

10.2 По истечении срока эксплуатации изделия необходимо произвести его демонтаж с последующей утилизацией. Демонтаж включает в себя разборку металлоконструкции, крепежных элементов, монтажных проводников, комплектующей аппаратуры. Из демонтированных составных частей следует утилизировать следующие материалы:

-	 Черные металлы;

-	 Цветные металлы;

Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на   окружающую среду.

10.3 Утилизацию комплектующей аппаратуры произвести в соответствии с эксплуатационной документацией на нее.

Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации изделия не требуется.

# 11 Контактная информация:

ООО «Олниж» Адрес производства: 640027,  Россия,  г. Курган, ул. Химмашевская, 17А

# Контактный телефон:  +7 (3522) 42-80-60 доб. 942